## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Березнівська д-ця | КТП №153 с.Вітковичі | 01.03.2025 09:35:00 | 01.03.2025 10:40:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
2 | Березнівська д-ця | КТП №54 с.Вітковичі | 01.03.2025 09:35:00 | 01.03.2025 10:40:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
3 | Млинівська діль-ця | КТП №462 с. Владиславівка | 04.03.2025 10:43:00 | 04.03.2025 12:10:00 | Пошкодження головного рубильника
4 | Березнівська д-ця | КТП №258 с.Лінчин | 04.03.2025 11:26:00 | 04.03.2025 12:54:00 | Пошкодження ізолятора
5 | Рокитнівська діл-я | Л-7619 "Осницьк" | 04.03.2025 13:47:00 | 04.03.2025 16:50:00 | Пошкодження ізолятора
6 | Рівненська діль-ця | 10-02 Верхівськ | 05.03.2025 02:30:00 | 05.03.2025 06:07:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
7 | Сарненська діль-ця | ЗТП №21 м.Сарни | 05.03.2025 08:45:00 | 05.03.2025 10:19:00 | Пошкодження в ТП
8 | Рівненська діль-ця | 120-01 Шпанів | 05.03.2025 15:23:00 | 05.03.2025 16:50:00 | Пошкодження в ТП
9 | Рокитнівська діл-я | Л-11007 "Остки" | 06.03.2025 13:32:00 | 06.03.2025 14:50:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
10 | Костопільська д-ця | КТП №153 с.Космачів | 07.03.2025 14:39:00 | 07.03.2025 16:50:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
11 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-25 Немовичі | 08.03.2025 15:31:00 | 08.03.2025 18:27:00 | Пошкодження вязки проводів
12 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-15 Лісгосп | 08.03.2025 15:31:00 | 08.03.2025 17:38:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
13 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-28 Яринівка | 08.03.2025 15:31:00 | 08.03.2025 19:18:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
14 | Острозька дільниця | 73-10 "Хорів" | 08.03.2025 17:35:00 | 08.03.2025 19:59:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
15 | Сарненська діль-ця | КТП №49 м.Сарни | 08.03.2025 18:27:00 | 09.03.2025 10:38:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
16 | Сарненська діль-ця | КТП №186 м.Сарни | 08.03.2025 18:27:00 | 09.03.2025 10:38:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
17 | Сарненська діль-ця | КТП №185 м.Сарни | 08.03.2025 18:27:00 | 09.03.2025 10:38:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
18 | Здолбунівська д-ця | 24-04 Мізоч | 09.03.2025 02:05:00 | 09.03.2025 03:40:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
19 | Костопільська д-ця | 72-23 Трикопці | 09.03.2025 15:06:00 | 09.03.2025 16:30:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
20 | Рівненська діль-ця | 12-08 Жобринь | 09.03.2025 17:00:00 | 09.03.2025 19:30:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
21 | Корецька дільниця | КТП №297 с.Даничів | 09.03.2025 19:07:00 | 09.03.2025 22:19:00 | Пошкодження трансформатора
22 | Корецька дільниця | КТП №297 с.Даничів | 09.03.2025 22:19:00 | 10.03.2025 12:38:00 | Пошкодження трансформатора
23 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 10.03.2025 12:34:00 | 10.03.2025 14:15:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
24 | Рівненська діль-ця | 84-06 Кустин | 12.03.2025 02:41:00 | 12.03.2025 07:12:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
25 | Рівне міська д-ця | ЗТП №625 Рівне | 12.03.2025 03:08:00 | 12.03.2025 04:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
26 | Березнівська д-ця | Л 105-09 "Тишиця" | 12.03.2025 03:26:00 | 12.03.2025 05:10:00 | Пошкодження в ТП
27 | Зарічненська д-ця | Храпин 3103 | 12.03.2025 10:43:00 | 12.03.2025 14:00:00 | Пошкодження ізолятора
28 | Рівне міська д-ця | Західна к.9 - РП-24 | 12.03.2025 13:35:00 | 12.03.2025 14:50:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
29 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 12.03.2025 16:11:00 | 12.03.2025 17:53:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
30 | Острозька дільниця | 109-07 "ККЗ" | 13.03.2025 11:30:00 | 13.03.2025 12:31:00 | Пошкодження вязки проводів
31 | Рівне міська д-ця | ЗТП №303 м.Рівне | 13.03.2025 14:48:00 | 13.03.2025 16:20:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
32 | Рівне міська д-ця | ЗТП №231 м.Рівне | 13.03.2025 21:15:00 | 13.03.2025 23:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
33 | Рівне міська д-ця | ЗТП №460 м.Рівне | 13.03.2025 21:15:00 | 13.03.2025 23:00:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
34 | Рівне міська д-ця | ЗТП №485 Рівне | 13.03.2025 21:15:00 | 13.03.2025 22:35:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
35 | ВолодимирецькаД-ця | 122-09 "Жолудськ" | 13.03.2025 22:10:00 | 14.03.2025 02:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
36 | Сарненська діль-ця | ЗТП №332 с-ще.Клесів | 14.03.2025 10:20:00 | 14.03.2025 12:45:00 | Пошкодження ПК
37 | Острозька дільниця | КТП №8 с.Розваж | 14.03.2025 10:45:00 | 14.03.2025 13:12:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
38 | Дубенська дільниця | ЗТП №88 м. Дубно | 14.03.2025 15:54:00 | 14.03.2025 17:22:00 | Пошкодження головного рубильника
39 | Сарненська діль-ця | ЗТП №388 с.Селище | 14.03.2025 21:50:00 | 14.03.2025 23:30:00 | Оперативні перемикання
40 | Рівне міська д-ця | ЗТП №237 м.Рівне | 14.03.2025 23:54:00 | 15.03.2025 01:25:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
41 | Рівне міська д-ця | ЗТП №322 м.Рівне | 14.03.2025 23:54:00 | 15.03.2025 01:25:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
42 | Рівне міська д-ця | ЗТП №173 м.Рівне | 14.03.2025 23:54:00 | 15.03.2025 01:05:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
43 | Рівне міська д-ця | ЗТП №2 м.Рівне | 14.03.2025 23:54:00 | 15.03.2025 01:05:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
44 | Рівне міська д-ця | ЗТП №226 м.Рівне | 14.03.2025 23:54:00 | 15.03.2025 01:05:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
45 | Рівне міська д-ця | ЗТП №80 м.Рівне | 14.03.2025 23:54:00 | 15.03.2025 01:05:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
46 | ВолодимирецькаД-ця | 49-02 "Біле" | 15.03.2025 05:59:00 | 15.03.2025 07:13:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
47 | Зарічненська д-ця | Храпин 3103 | 15.03.2025 08:43:00 | 15.03.2025 12:26:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
48 | Костопільська д-ця | КТП №178 с.Лісопіль | 15.03.2025 11:15:00 | 15.03.2025 12:53:00 | Пошкодження ПК
49 | Дубенська дільниця | 36-02 Соснівка | 16.03.2025 00:43:00 | 16.03.2025 03:52:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
50 | Рівненська діль-ця | КТП №342 с.Б.Криниця | 16.03.2025 19:09:00 | 17.03.2025 15:42:00 | Перекриття в щиті КТП
51 | Костопільська д-ця | КТП №257 с.Н.Берестовець | 17.03.2025 11:05:00 | 17.03.2025 15:00:00 | Пошкодження головного рубильника
52 | Рівненська діль-ця | КТП №382 с-ще Клевань | 17.03.2025 11:32:00 | 17.03.2025 16:10:00 | Пошкодження Р-10
53 | Рівненська діль-ця | 12-02 Дерев'яне | 17.03.2025 11:51:00 | 17.03.2025 12:56:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
54 | Рівненська діль-ця | 87-04 Голишів | 17.03.2025 11:51:00 | 17.03.2025 12:56:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
55 | Рокитнівська діл-я | КТП №372 с.Познань | 17.03.2025 13:40:00 | 17.03.2025 17:50:00 | Перекриття в щиті КТП
56 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-08 В.Вербче | 17.03.2025 15:20:00 | 17.03.2025 16:32:00 | Пошкодження вязки проводів
57 | Рівненська діль-ця | 12-01 ГІВВ | 17.03.2025 16:10:00 | 17.03.2025 17:27:00 | Пошкодження Р-10
58 | Костопільська д-ця | 86-07 Вигін | 17.03.2025 17:48:00 | 17.03.2025 18:55:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
59 | Радивилівська д-ця | 41-01 "Солонів" | 17.03.2025 17:57:00 | 17.03.2025 19:25:00 | Падіння дерева
60 | Здолбунівська д-ця | 95-07 Будераж | 17.03.2025 19:45:00 | 17.03.2025 21:45:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
61 | Рівненська діль-ця | 123-03 Бармаки | 18.03.2025 14:35:00 | 18.03.2025 16:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
62 | Костопільська д-ця | 86-07 Вигін | 19.03.2025 10:36:00 | 19.03.2025 16:12:00 | Падіння дерева
63 | ВолодимирецькаД-ця | 49-02 "Біле" | 19.03.2025 17:30:00 | 19.03.2025 19:10:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
64 | Гощанська дільниця | КТП №89 с.Малинівка | 20.03.2025 12:28:00 | 20.03.2025 14:52:00 | Пошкодження Р-10
65 | Гощанська дільниця | КТП №129 с.Малинівка | 20.03.2025 12:28:00 | 20.03.2025 15:07:00 | Пошкодження головного рубильника
66 | Рівненська діль-ця | 84-06 Кустин | 20.03.2025 12:30:00 | 20.03.2025 15:50:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
67 | Зарічненська д-ця | Коник 9802 | 20.03.2025 13:45:00 | 20.03.2025 17:33:00 | Пошкодження ізолятора
68 | Рівненська діль-ця | 84-05 Піонерські табори | 21.03.2025 15:20:00 | 21.03.2025 16:26:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
69 | Острозька дільниця | 73-14 "Місто14" | 21.03.2025 22:05:00 | 21.03.2025 23:58:00 | Пошкодження вязки проводів
70 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.25-01 Кузьмівка | 22.03.2025 11:15:00 | 22.03.2025 13:00:00 | Пошкодження РВО-10
71 | Острозька дільниця | 73-07 "Кургани" | 22.03.2025 12:29:00 | 22.03.2025 14:25:00 | Пошкодження вязки проводів
72 | Сарненська діль-ця | КТП №463 с.Грушівка | 22.03.2025 13:00:00 | 22.03.2025 17:00:00 | Пошкодження ізолятора
73 | Рокитнівська діл-я | КТП №16 с.Карпилівка | 22.03.2025 13:10:00 | 22.03.2025 16:55:00 | Перекриття в щиті КТП
74 | Дубенська дільниця | ЗТП №13 м. Дубно | 22.03.2025 15:24:00 | 22.03.2025 17:07:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
75 | Дубенська дільниця | ЗТП №14 м. Дубно | 22.03.2025 15:24:00 | 22.03.2025 17:31:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
76 | Дубенська дільниця | ЗТП №23 м. Дубно | 22.03.2025 15:24:00 | 22.03.2025 17:35:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
77 | Дубенська дільниця | ЗТП №550 м. Дубно | 22.03.2025 15:24:00 | 22.03.2025 17:54:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
78 | Дубенська дільниця | ЗТП №9 ДУБНО(абон.) Сушильний завод | 22.03.2025 15:24:00 | 22.03.2025 18:04:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
79 | Дубенська дільниця | ЗТП №55 м. Дубно | 22.03.2025 15:24:00 | 22.03.2025 16:48:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
80 | Дубенська дільниця | КТП №131 м. Дубно | 22.03.2025 15:25:00 | 22.03.2025 16:26:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
81 | Дубенська дільниця | 36-02 Соснівка | 22.03.2025 17:29:00 | 22.03.2025 18:59:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
82 | ВолодимирецькаД-ця | 49-02 "Біле" | 23.03.2025 12:12:00 | 23.03.2025 14:34:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
83 | Рокитнівська діл-я | Л-3407 "Березове" | 23.03.2025 12:15:00 | 23.03.2025 13:54:00 | Падіння дерева
84 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 23.03.2025 13:51:00 | 23.03.2025 16:40:00 | Падіння дерева
85 | Костопільська д-ця | КТП №181 с.Мирне | 23.03.2025 16:40:00 | 24.03.2025 10:25:00 | Падіння дерева
86 | Костопільська д-ця | КТП №288 с. Мирне | 23.03.2025 16:40:00 | 23.03.2025 18:55:00 | Пошкодження ізолятора
87 | Рокитнівська діл-я | КТП №114 с.Березове | 23.03.2025 17:12:00 | 23.03.2025 18:49:00 | Пошкодження ізолятора
88 | Рокитнівська діл-я | КТП №83 с.Березове | 23.03.2025 17:12:00 | 23.03.2025 18:49:00 | Пошкодження ізолятора
89 | Рокитнівська діл-я | КТП №81 с.Березове | 23.03.2025 17:12:00 | 23.03.2025 18:49:00 | Пошкодження ізолятора
90 | Рокитнівська діл-я | КТП №278 с.Березове | 23.03.2025 17:12:00 | 23.03.2025 18:49:00 | Пошкодження ізолятора
91 | Костопільська д-ця | 72-13 М.Любаша | 23.03.2025 19:31:00 | 24.03.2025 07:56:00 | Пошкодження ізолятора
92 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 24.03.2025 00:36:00 | 24.03.2025 02:30:00 | Пошкодження в ТП
93 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 24.03.2025 03:50:00 | 24.03.2025 08:36:00 | Падіння дерева
94 | Костопільська д-ця | 25-09 Майдан | 24.03.2025 05:18:00 | 24.03.2025 07:20:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
95 | Рівненська діль-ця | КТП №44 с-ще Клевань | 24.03.2025 08:40:00 | 24.03.2025 10:10:00 | К.З. Захльост (велика стріла провису)
96 | Костопільська д-ця | КТП №13 с.Борщівка | 24.03.2025 09:30:00 | 24.03.2025 11:30:00 | Пошкодження ізолятора
97 | Костопільська д-ця | КТП №215 с.Борщівка | 24.03.2025 09:30:00 | 24.03.2025 11:30:00 | Пошкодження ізолятора
98 | Рокитнівська діл-я | Л-7801 "Блажове" | 24.03.2025 11:15:00 | 24.03.2025 15:43:00 | Пошкодження Р-10
99 | Сарненська діль-ця | КТП №210 с.Костянтинівка | 24.03.2025 12:16:00 | 24.03.2025 16:06:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
100 | Сарненська діль-ця | КТП №215 с.Іванівка | 24.03.2025 12:16:00 | 24.03.2025 16:25:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
101 | Зарічненська д-ця | Кухітська Воля 3003 | 24.03.2025 19:09:00 | 24.03.2025 20:36:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
102 | Корецька дільниця | КТП №3 с.Гвіздів | 24.03.2025 22:44:00 | 24.03.2025 23:52:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
103 | Здолбунівська д-ця | 54-11 Здовбиця | 25.03.2025 08:35:00 | 25.03.2025 09:48:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
104 | Корецька дільниця | КТП №33 с.Жадківка | 25.03.2025 08:55:00 | 25.03.2025 10:10:00 | Пошкодження ПК
105 | Рівне міська д-ця | ЗТП №343 м.Рівне | 25.03.2025 09:54:00 | 25.03.2025 13:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
106 | Рівне міська д-ця | ЗТП №193 м.Рівне | 25.03.2025 09:54:00 | 25.03.2025 13:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
107 | Рівне міська д-ця | ЗТП №225 м.Рівне | 25.03.2025 09:54:00 | 25.03.2025 13:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
108 | Рівне міська д-ця | ЗТП №91 м.Рівне | 25.03.2025 09:54:00 | 25.03.2025 13:05:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
109 | Корецька дільниця | 2004 Новий Корець | 26.03.2025 03:54:00 | 26.03.2025 05:19:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
110 | Корецька дільниця | КТП №325 м.Корець | 26.03.2025 05:19:00 | 26.03.2025 06:35:00 | Пошкодження ОПН
111 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №318 с.Озеро | 26.03.2025 21:42:00 | 26.03.2025 23:10:00 | Перекриття в щиті КТП
112 | Костопільська д-ця | КТПП №53 с.Данчиміст | 27.03.2025 07:39:00 | 27.03.2025 09:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
113 | Костопільська д-ця | КТП №288 с. Мирне | 27.03.2025 07:39:00 | 27.03.2025 09:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
114 | Костопільська д-ця | 48-05 Мирне | 27.03.2025 07:39:00 | 27.03.2025 09:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
115 | Костопільська д-ця | КТП №181 с.Мирне | 27.03.2025 07:39:00 | 27.03.2025 09:28:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
116 | Рівне міська д-ця | КТП №313 м.Рівне | 27.03.2025 09:20:00 | 27.03.2025 11:55:00 | Пошкодження вязки проводів
117 | Рокитнівська діл-я | КТП №73 с.Залав"я | 27.03.2025 10:01:00 | 27.03.2025 16:20:00 | Пошкодження ПК
118 | Рівне міська д-ця | КТП №125 м.Рівне | 28.03.2025 02:26:00 | 28.03.2025 04:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
119 | Рівне міська д-ця | ЗТП №300 м.Рівне | 28.03.2025 02:26:00 | 28.03.2025 04:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
120 | Рівне міська д-ця | ЗТП №88 м.Рівне | 28.03.2025 02:26:00 | 28.03.2025 04:30:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
121 | Зарічненська д-ця | Кухче 6805 | 28.03.2025 14:04:00 | 28.03.2025 15:41:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
122 | Млинівська діль-ця | КТП №207 с. Дубляни | 28.03.2025 17:41:00 | 28.03.2025 19:48:00 | Пошкодження головного рубильника
123 | Березнівська д-ця | КТП №278 с.Поліське | 29.03.2025 09:20:00 | 29.03.2025 11:36:00 | Пошкодження в ТП
124 | Острозька дільниця | 109-07 "ККЗ" | 29.03.2025 15:40:00 | 29.03.2025 18:41:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
125 | Рокитнівська діл-я | КТП №8 с.Масевичі | 29.03.2025 17:05:00 | 29.03.2025 18:10:00 | Пошкодження ПК
126 | Острозька дільниця | КТП №160 с.Оженіно-1 | 30.03.2025 10:32:00 | 30.03.2025 11:58:00 | Пошкодження ПК
127 | Дубровицька д-ця | 85-02 Осова | 31.03.2025 02:54:00 | 31.03.2025 06:36:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
128 | Костопільська д-ця | КТП №125 с.Звіздівка | 31.03.2025 16:30:00 | 31.03.2025 17:45:00 | Пошкодження ізоляції виводів